# Τεχνικές προδιαγραφές (παράρτημα Β)

## Αντικείμενο του διαγωνισμού

Το έργο αφορά στην επέκταση και συντήρηση της καλωδιακής υποδομής του δικτύου δεδομένων και τηλεφωνικού δικτύου του ΑΠΘ με:

- την εγκατάσταση 100 νέων πριζών δικτύου σε διάφορα κτίρια του ΑΠΘ,

- την εγκατάσταση νέου καλωδίου οπτικών ινών για το δίκτυο κορμού και

- την αντικατάσταση 4 racks σε κόμβους δικτύου πρόσβασης με άλλα μεγαλύτερα.

### Νέες πρίζες δικτύου

Το έργο περιλαμβάνει υλικά και εργασίες για την πλήρη καλωδιακή εγκατάσταση (πρίζες, καλώδιο, τερματισμοί, καλώδια μεικτονόμησης, διατρήσεις, αποκαταστάσεις κλπ) 100 νέων πριζών, ανάλογα με τις ανάγκες του ΑΠΘ και στα σημεία που θα υποδεικνύονται από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Περιλαμβάνει επίσης όλα τα επιπλέον υλικά και εργασίες που τυχόν απαιτηθούν ως επέκταση της υπάρχουσας υποδομής και είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Ενδεικτικά και όχι κατ’ αποκλειστικότητα αναφέρονται: προσθήκη μεταλλικού επιτοίχιου κιβωτίου, επέκταση κατανεμητή (με εγκατάσταση patch panel ή οριολωρίδας type 110 κατά περίπτωση), τοποθέτηση πολύζευγου ζευκτικού καλωδίου (riser), τοποθέτηση νέου καναλιού όπου τα υπάρχοντα είναι πλήρη ή δεν υπάρχουν, τοποθέτηση σχάρας ή εύκαμπτου σωλήνα εφόσον είναι απαραίτητο.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης πλήρη πιστοποίηση των καλωδιώσεων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο «Έλεγχος του συστήματος» του παρόντος παραρτήματος.

Εφόσον η τοποθέτηση της πρίζας δικτύου γίνεται για την εγκατάσταση εξοπλισμού ασύρματου δικτύου (wireless access point) ενδέχεται να ζητηθεί η εγκατάσταση της βάσης του ασύρματου εξοπλισμού – παρέχεται από το ΚΗΔ – σε οροφή, ψευδοροφή ή τοίχο κατ’ απαίτηση.

Η εγκατάσταση των 100 πριζών θα γίνεται τμηματικά με βάση τις ανάγκες του ΑΠΘ και κατόπιν αιτήματος του ΚΗΔ. Τα αιτήματα θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την κοινοποίηση της λίστας των προς εγκατάσταση πριζών.

Ως προθεσμία έναρξης των εργασιών για την εξυπηρέτηση κάθε αιτήματος ορίζονται οι 5 εργάσιμες ημέρες εφόσον δεν εξυπηρετείται προηγούμενο αίτημα εκείνη τη στιγμή. Σε αντίθετη περίπτωση ως προθεσμία έναρξης των εργασιών ορίζονται οι 5 εργάσιμες ημέρες από το χρόνο ολοκλήρωσης του προηγούμενου αιτήματος. Οι προθεσμίες ολοκλήρωσης αιτημάτων είναι:

- 1 εργάσιμη ημέρα ανά πρίζα για αιτήματα μέχρι 5 πρίζες,

- 3 εργάσιμες ημέρες για αιτήματα από 6 ως δέκα 10 πρίζες, και

- 5 εργάσιμες ημέρες για αιτήματα από 11 ως είκοσι 20 πρίζες.

### Εγκατάσταση καλωδίου οπτικών ινών

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση νέου καλωδίου οπτικών ινών για τη διασύνδεση του κτηρίου του Βιολογικού με το κτήριο του Σεισμολογικού Σταθμού ΑΠΘ. Η εγκατάσταση θα γίνει σε δύο τμήματα: Από το κτήριο του Βιολογικού προς το κτήριο της Ιατρικής και από το κτήριο της Ιατρικής μέχρι το κτήριο του Σεισμολογικού Σταθμού.

Το καλώδιο θα είναι τουλάχιστον 24 ινών μονότροπων (single-mode, 9/125 μm), και θα τερματιστεί σε patch panels τύπου tray που θα τοποθετηθούν εντός υπαρχόντων racks στα 3 κτήρια. Από 1 patch panel θα τοποθετηθεί στα κτήρια Βιολογικού και Σεισμολογικού και 2 στο κτήριο της Ιατρικής.

Από τα καλώδια θα τερματιστούν οι 12 από τις 24 ίνες (6 ζεύγη) σε ακροδέκτες τύπου SC duplex.

Τα καλώδια θα εγκατασταθούν σε υπάρχουσα υποδομή σωληνώσεων – φρεατίων.

### Αντικατάσταση racks σε κόμβους δικτύου πρόσβασης

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και αντικατάσταση 4 racks σε αντίστοιχους κόμβους του δικτύου διανομής με μεγαλύτερα, ύψους 42 RU, και όλες τις σχετικές εργασίες (αφαίρεση και επανατοποθέτηση στα νέα racks των patch cords, patch panels, switches) καθώς και την προμήθεια νέων UTP patch cords RJ45-RJ45.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να αλλάξουν τα racks στους παρακάτω κόμβους:

- Κτήριο Νέας Φιλοσοφικής, 2ος όροφος.

- Κτήριο Θεολογικής, 2ος όροφος.

- Κτήριο Διοίκησης, 1ος όροφος.

- Κτήριο Οδοντιατρικής, Υπόγειο.

Θα πρέπει να παρασχεθούν επίσης:

- 560 UTP patch cords RJ45-RJ45 μήκους 2 m

- 400 βίδες και 400 παξιμάδια κατάλληλα για την ανάρτηση εξοπλισμού στα racks

## Καλωδιώσεις

### Γενικά

Το σύστημα θα πρέπει να ακολουθεί πλήρως τις προδιαγραφές δομημένης καλωδίωσης EN 50173 ή εναλλακτικά ISO/IEC 11801 και να παρέχει κανάλι μετάδοσης (link) κλάσης Ε (Class E) κατ’ ελάχιστο και με τα παρακάτω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

- Όλα τα καλώδια συστρεμμένων ζευγών πρέπει να είναι τεσσάρων συστρεμμένων ζευγών, UTP 100 Οhm balanced, διατομής 24ΑWG, κατηγορίας 5e ή κατηγορίας 6 αναλόγως της υπάρχουσας εγκατάστασης, με επίσημη πιστοποίηση EN 50346 ή εναλλακτικά ISO/IEC 11801.

- Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι συμβατά με την Οδηγία Απαγόρευσης Χρήσης Επικίνδυνων Υλικών (RoHS).

### Οριζόντια καλωδίωση

Σε κάθε πρίζα πρέπει να τερματίζει ένα ανεξάρτητο καλώδιο UTP cat 5e ή cat 6 αναλόγως της υπάρχουσας εγκατάστασης, τεσσάρων ζευγών.

- Οι αγωγοί των καλωδίων πρέπει να είναι χάλκινοι μονόκλωνοι.

- Τα καλώδια πρέπει να έχουν προστατευτική επένδυση PVC ή άλλο υλικό ανάλογης προστασίας και αντοχής.

### Καλώδια μεικτονόμησης

Για τις πρίζες δικτύου δεδομένων πρέπει να παρασχεθούν καλώδια (patch cords) UTP κατηγορίας 5e ή κατηγορίας 6 αναλόγως της υπάρχουσας εγκατάστασης, αντίστοιχα σε ποσότητα με τον εγκατεστημένο αριθμό πριζών που να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες μεικτονόμησης όλων των κατανεμητών, με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Τυποποιημένα (όχι ιδιοκατασκευές) πιστοποιημένα από τον κατασκευαστή τους κατά EN 50173.

- Όλα τα καλώδια πρέπει να έχουν βύσματα τύπου RJ45 στις δύο άκρες τους ή RJ45 και C4 patch-plug ανάλογα με το αν ο κατανεμητής είναι τύπου patch panel ή οριολωρίδα τύπου 110.

- Το μήκος τους να είναι αρκετό για να καλύπτει την απόσταση μεταξύ κατανεμητή και switch κατά περίπτωση.

Επιπλέον θα πρέπει να παρασχεθούν 560 UTP patch cords RJ45-RJ45, προδιαγραφών ιδίων με τα παραπάνω και μήκους 2m, για τις ανάγκες μεικτονόμησης στα νέα racks που θα εγκατασταθούν.

## Κατανεμητές – Μεικτονομητές χαλκού

- Όλοι οι κατανεμητές και τα υλικά - εξαρτήματα μεικτονόμησης που αναφέρονται σε καλώδια UTP πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις προδιαγραφές EN 50173 ή εναλλακτικά ISO/IEC 11801.

- Πρέπει να είναι patch panels με αφαλούς τύπου RJ45 κατηγορίας 5e ή κατηγορίας 6 ή οριολωρίδες τύπου 110 ανάλογα με την ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση.

- Ειδικά για την περίπτωση τηλεφωνικών κατανεμητών άλλου τύπου ή κατηγορίας, στους οποίους απαιτείται η τοποθέτηση νέας οριολωρίδας, αυτή θα είναι τύπου 110 κατηγορίας 5e κατ’ ελάχιστο. Εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα ζευγάρια κάθετης καλωδίωσης (riser) θα τοποθετείται καλώδιο riser 25 ζευγών, cat. 5e, τερματισμένο στα δύο άκρα του σε οριολωρίδες 25 ζευγών τύπου 110 cat. 5e.

- Στον κατανεμητή θα πρέπει να υπάρχει αρίθμηση των θέσεων στην οποία θα φαίνεται ο όροφος και ο αριθμός της πρίζας η οποία είναι τερματισμένη στη συγκεκριμένη θέση.

## Κανάλια - Οδεύσεις

Τα κανάλια και οι οδεύσεις που θα τοποθετηθούν πρέπει να έχουν τα παρακάτω γενικά χαρακτηριστικά (βλ. επίσης σχετικές προδιαγραφές EN 50173 ή εναλλακτικά ISO/IEC 11801):

- Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να τοποθετηθούν σε κανάλια, ή στις ψευδοροφές σε ειδικές σωληνώσεις, στερεωμένες σε σταθερά σημεία (οροφή, κολώνες, δοκάρια).

- Οι καλωδιώσεις από όροφο σε όροφο πρέπει να διέρχονται από πλαστικούς σωλήνες επενδυμένους με μεταλλικά κανάλια κλειστού τύπου.

- Όλες οι κάθετες και οριζόντιες διατρήσεις πρέπει να επενδύονται με μεταλλικές κατασκευές και να φράσσονται με αντιπυρικό υλικό.

- Ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί ώστε να προστατεύονται οι καλωδιώσεις που διέρχονται από μεταλλικές ακμές.

- Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε οι καλωδιώσεις να έχουν τις απαιτούμενες βάσει αντίστοιχων διεθνών προτύπων αποστάσεις από καλωδιώσεις ισχύος.

- Όλα τα καλώδια πρέπει να είναι οργανωμένα με χρήση εξαρτημάτων συγκράτησης σε όλο το μήκος τους.

- Όλες οι καλωδιώσεις UTP στους εσωτερικούς χώρους να διέρχονται από κανάλια, τα οποία θα εγκατασταθούν πάνω από το σοβατεπί με τρία τουλάχιστον στηρίγματα ανά μέτρο.

- Tα κανάλια, στις θέσεις εργασίας, πρέπει να τερματίζουν σε επίτοιχες πρίζες 40 εκατοστά περίπου πάνω από το πάτωμα.

- Όλες οι απολήξεις, διακλαδώσεις, γωνίες κλπ πρέπει να υλοποιούνται με τυποποιημένα εξαρτήματα και όχι ιδιοκατασκευές.

## Πρίζες

Οι πρίζες που θα εγκατασταθούν πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Να είναι κατηγορίας 5e ή κατηγορίας 6 αναλόγως της υπάρχουσας εγκατάστασης, με πιστοποίηση EN 50173 ή εναλλακτικά ISO/IEC 11801.

- Να έχουν υλοποίηση ΙDC.

- Να είναι επίτοιχες.

- Να είναι μίας ή δύο θέσεων, τύπου RJ45, 8 επαφών.

- Να υπάρχουν προστατευτικά καπάκια σε κάθε υποδοχή RJ45.

Οι πρίζες θα αριθμηθούν με ενιαίο τρόπο ανά όροφο κατόπιν συνεννόησης με το ΚΗΔ. Εφόσον η πρίζα τερματίζεται σε κατανεμητή data θα έχει μπροστά το γράμμα D, ενώ αν καταλήγει σε τηλεφωνικό κατανεμητή το γράμμα Τ. (Η πρίζα data δηλ. με νούμερο 15 του 1ου ορόφου θα αριθμηθεί ως D 1-15, ενώ η τηλεφωνική με νούμερο 8 του Ισογείου θα αριθμηθεί ως Τ ΙΣ-8).

Επιπλέον απαιτούμενα χαρακτηριστικά:

- Τα RJ45 jacks να είναι τύπου tool less, δηλαδή να τερματίζονται χωρίς τη χρήση εργαλείου τερματισμού (crimp tool).

- Να παρέχουν τη δυνατότητα επιθεώρησης και αποκατάστασης των συνδέσεων από το μπροστινό μέρος και χωρίς να χρειάζεται απεγκατάσταση της πρίζας.

## Τερματισμοί

- Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να τερματίζουν και στις δύο άκρες τους, σύμφωνα με Τ568B pin/pair assignment.

- Όλες οι καλωδιώσεις UTP και οι τερματισμοί να είναι τεσσάρων ζευγών.

- Όλα τα καλώδια, κατανεμητές, πρίζες κλπ. θα έχουν ετικέτες ώστε να παρέχεται πλήρης τεκμηρίωση της εγκατάστασης. Οι ετικέτες θα είναι πλαστικοποιημένες και τυπωμένες με ειδικό εκτυπωτή και ανεξίτηλο μελάνι.

- Το σχήμα που θα χρησιμοποιηθεί στην τεκμηρίωση των εξαρτημάτων θα επιλεγεί σε συνεννόηση με το ΚΗΔ και θα περιλαμβάνει όλη την εγκατάσταση. Θα πρέπει να αναφερθεί αν στην τεκμηρίωση υπάρχει η δυνατότητα να ακολουθείται το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50173 ή εναλλακτικά ISO/IEC 11801.

## Έλεγχος του συστήματος

- Η κάθε εταιρία πρέπει να συμπεριλάβει στην τεχνική προσφορά της όλες τις μετρήσεις και χαρακτηριστικά του κατασκευαστή για το κάθε εξάρτημα και καλώδιο που θα προσφερθεί.

- Επίσης πρέπει να περιληφθούν κατάλογος και χαρακτηριστικά των συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο του συστήματος.

- Τα στελέχη του ΚΗΔ θα μπορούν να παρακολουθούν τις δοκιμές και να ζητούν επιτόπια εκτύπωση των αποτελεσμάτων.

- Πλήρη σχέδια του καλωδιακού συστήματος (κατόψεις στις οποίες θα φαίνεται η θέση των πριζών και η διαδρομή των καλωδιώσεων) σε ηλεκτρονική μορφή (με τη χρήση σχεδιαστικού λογισμικού που θα συμφωνηθεί) πρέπει να παραδοθούν στο ΚΗΔ.

- Όλες οι καλωδιώσεις και τα ενδιάμεσα εξαρτήματα πρέπει να ελεγχθούν πλήρως με βάση τις διαδικασίες ελέγχου που προβλέπονται στη προδιαγραφή EN 50346 ή εναλλακτικά IEC 61935-1. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κάθε πρίζα χαλκού θα πρέπει να ελεγχθεί με category 6 level II cable tester σε standard autotest. Οι μετρήσεις θα παραδοθούν στο ΚΗΔ σε ηλεκτρονική μορφή.

- Όλα τα σφάλματα που τυχόν διαπιστωθούν πρέπει να διορθωθούν πριν προχωρήσουν οι δοκιμές.

## Καλώδια Οπτικών Ινών

Τα καλώδια οπτικών ινών της καλωδίωσης κορμού θα πρέπει να είναι εξωτερικού χώρου με αντιτρωκτική προστασία, ενισχυμένα με τσέρκι, με τουλάχιστον 24 μονότροπες (single-mode) ίνες 9/125 μm.

## Κατανεμητές Οπτικών Ινών

Οι οπτικοί κατανεμητές θα πρέπει να είναι τύπου tray (patch panel) για στερέωση σε rack 19 ιντσών. Πρέπει να είναι 12 θέσεων duplex κατ’ ελάχιστο με ακροδέκτες τύπου SC/PC και με τα πλήρη εξαρτήματά τους (splice holders κλπ).

## Ικριώματα (Racks)

Τα racks θα πρέπει:

- Να είναι επιδαπέδια, ύψους 42 RU, πλάτους 60 cm και βάθους 80 cm.

- Να διαθέτουν μπροστινή πόρτα με κλειδαριά, αποσπώμενα πλαϊνά και πλάτη.

- Να υποστηρίζουν την ανάρτηση εξαρτημάτων/εξοπλισμού πλάτους 19 ιντσών.

Ο συντάξας

Κωνσταντίνος Α. Μάντης